|  | код | Пункт | Диапазон | T-503 температура контроллер Заводская установка | T-504 температура контроллер Заводская установка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F0 | Установка температуры | F9~F8 | 25 | 25 | Постоянная температура управления |
| 2 | F1 | Разница температурных значений | -15~+5 | -2 | -2 | Интеллектуальное управление |
| 3 | F2 | Охлаждение гистерезис | 0.1~3.0 | 0.8 | 0.1 |  |
| 4 | F3 | способ управления | 0~1 | 1 | 1 | 1: интеллектуальный 0: постоянная температура |
| 5 | F4 | Сигнализация для более высокой температуры воды | 1~20 | 10 | 10 |  |
| 6 | F5 | Сигнализация для более низкой температуры воды | 1~20 | 15 | 15 |  |
| 7 | F6 | Сигнализация для более высокой комнатная температура | 40~50 | 45 | 45 |  |
| 8 | F7 | пароль | 00~99 | 8 | 8 |  |
| 9 | F8 | Допустимая высокая температура воды | F0~40 | 30 | 30 |  |
| 10 | F9 | Допустимая низкая температура воды | 1~F0 | 20 | 20 |  |

- зайти в меню: SET+ стрелка вверх – держим 6 сек

- перемещая стрелкой вверх  вводим пароль -  8 , потом SET

- заходим в меню настроек F1-F8

- стрелками вверх-вниз выбираем нужный F для изменения параметра

- меняем параметр, фиксируем кнопкой SET